## N10
| Nazwa: | N10
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N10W10 |  | 1 |  | Centrala wentylacyjna | wg załącznika nr1
N10 | 1 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 315 | b= | 821 | d= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk | 3.51 | 3.51 | Ogólne
N10 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 315 | b= | 500 | l= | 138 | [8 empty] | ocynk | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N10 | 3 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 315 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk | 1.7 | 1.7 | Ogólne
N10 | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 315 | b= | 500 | c= | 500 | d= | 1100 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk | 1 | 1 | Ogólne
N10 | 5 | 1 | SRC-100-8-1100-0500-3000 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 1100 | l= | 3000 | [8 empty] | ocynk | 0 |  | Alnor
N10 | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 1100 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk | 1.36 | 1.36 | Ogólne
N10 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 607 | [8 empty] | ocynk | 1.09 | 1.09 | Ogólne
N10 | 8 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk | 1.88 | 1.88 | Ogólne
N10 | 9 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x400, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 400 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. | 0 |  | GRYFIT
N10 | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 426 | [8 empty] | ocynk | 0.77 | 0.77 | Ogólne
N10 | 11 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk | 1.59 | 1.59 | Ogólne
N10 | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk | 2.7 | 2.7 | Ogólne
N10 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 175 | [8 empty] | ocynk | 0.32 | 0.32 | Ogólne
N10 | 14 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 500 | b= | 400 | d= | 500 | l= | 560 | e= | 280 | f= | 250 |  |  | ocynk | 1.26 | 1.26 | Ogólne
N10 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk | 1.54 | 1.54 | Ogólne
N10 | 16 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk | 1.85 | 3.7 | Ogólne
N10 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk | 0.84 | 0.84 | Ogólne
N10 | 18 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 500 | d3= | 500 | l1= | 590 | [8 empty] | ocynk | 1.84 | 1.84 | Ogólne
N10 | 19 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 2.95 m | [10 empty] | ocynk | 4.63 | 9.26 | Ogólne
N10 | 20 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk | 4.71 | 18.84 | Ogólne
N10 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.96 m | [10 empty] | ocynk | 3.08 | 3.08 | Ogólne
N10 | 22 | 3 | STRW+GP | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe +przepustnica | L= | 525 | H= | 325 | D= | 500 | [8 empty] | stal | 0 |  | Smay
N10 | 23 | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 500 | [12 empty] | ocynk | 0.32 | 0.64 | Ogólne
N10 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk | 1.66 | 1.66 | Ogólne
N10 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.80 m | [10 empty] | ocynk | 2.83 | 2.83 | Ogólne
N10 | 26 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 500 | b= | 400 | [10 empty] | ocynk | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N10W10 |  | 1 |  | Centrala wentylacyjna | [16 empty] | 5.1
N10 |  | 1 |  | Wentylator nawiewny
W10 |  | 1 |  | Wentylator wywiewny
N10 |  | 1 |  | Centrala wentylacyjna nawiewna

## ED
| Nazwa: | ED
| Typ: | Elementy dodatkowe
| Opis: | Izolacje
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
- | - | - | - | Izolacja z wełny mineralnej w osowie z aluminium zbrojonego Alu Lamella Mat o grubości 20mm |  |  |  |  | #REF! | Rockwool
- | - | - | - | Izolacja z wełny mineralnej w osowie z aluminium zbrojonego Alu Lamella Mat o grubości 50mm |  |  |  |  | #REF! | Rockwool
- | - | - | - | Izolacja z wełny mineralnej w osowie z aluminium zbrojonego Alu Lamella Mat o grubości 80mm |  |  |  |  | 25.52 | Rockwool
| Nazwa: | ED
| Typ: | Elementy dodatkowe
| Opis: | Mocowanie przewodów wentylacyjnych na dachu
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
- | - | - | - | System mocowań przewodów wentylacyjnych | [5 empty] | Ogólne
- | - | - | - | System mocowań przewodów klimatyzacji | [5 empty] | Ogólne
- | - | - | - | Konstrukcja wsporcza pod elementy wentylacji na dachu | [5 empty] | Ogólne
UWAGI:
| 1. | Wszystkie wymiery należy sprawdzić na budowie.
| 2. | Przewody prostokątne o długości <1500mm wykonać z luźną ramką.
| 3. | Wymiary odsadzek i niesymetrycznych redukcji należy potwierdzić na budowie
| 4. | Kratki przepływowe oznaczone na rzutach KP wydane zostały w stolarce drzwiowej zgodnie z zestawieniem architektury. Należy zweryfikować zestawienie stolarki z projektem wentylacji.
| 5. | Informacje dotyczące zasilania oraz zapotrzebowania w energię elektryczną urządzeń według tabeli zestawnienia mocy elektrycznych zamieszczonej w części opisowej opracowania.
| 6. | Zestawienie należy traktować łącznie z pkt.6.3.VII opisu - zawierającym zestawienie dobranych urządzeń
| 7. | Wszystkie nazyw producentów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie elementów/urządzeń innych ale nie gorszych od opisanych.
| 8. | Nyple zgodnie z obmiarem Wykonawcy.